IP防护等级

表示防护等级的代号由表征字母“IP”(表示国际防护)及附加在后的两个表征数字组成，例如IP44。

第一位数字表示第一种防护，即防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件，以及防止固体异物进入电机(表1)；

第二位数字表示第二种防护，即防止由于电机进水而引起有害影响(表2)。这两位数字越大，防护能力越强。

表 1 第一位表征数字彼岸时的防护等级

| 第一位表征数字 | 简述 | 详细定义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无防护电机 | 无专门防护 |
| 1 | 防护大于50mm固体的电机 | 防止大于50mm的固体物侵入 防止人体（如手掌）因意外而接触到壳内带电或运动部分。（不能防止故意接触） |
| 2 | 防护大于12mm固体的电机 | 防止大于12mm的固体异物侵入壳内， 防止人的手指或长度不超过80mm的物体触及或接近壳内带电或转动部分。 |
| 3 | 防护大于2.5mm固体的电机 | 防止大于2.5mm的固体异物侵入壳内， 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到壳内带电或转动部件。 |
| 4 | 防护大于1mm固体的电机 | 防止大于1.0mm的固体异物侵入壳内， 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线、片条或类似的细节小外物侵 入而接触到壳内带电或转动部件。 |
| 5 | 防尘电机 | 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘进入，但侵入的灰尘量并不会影响电机的正常工作。 |

注：

1．当只需用一个表征数字表示某一防护等级时，被省略的数字应以字母“X”代替．例如lPX5。

2．当防护的内容有所增加．可用补充字母表示，补充字母放在数字之后或紧跟“IP”之后。

3.本表中“筒述”一栏不作为防护型式的规定，表2同此。

4．本标准不规定电机防止机械损害或由凝露引起的潮湿．以及腐蚀性气体下的防护等级．也不规定电机在爆炸性气体环境中运行的防护等级。

5.第一位表征数字为1至4的电机所能防止的固体异物．系包括形状规则或不规则的物体．其三个相互垂直的尺寸均超过“含义”栏中相应规定的数值。

6.第五级防尘是一般的防尘．当尘的颗粒大小、纤维状或粒状已作规定时．试验条件应由制造厂和用户协商确定。

表 2 第一位表征数字彼岸时的防护等级

| 第二位表征数字 | 简述 | 详细定义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无房户电机 | 没有防护 |
| 1 | 防滴电机 | 垂直滴下的水滴（如凝结水）对灯具不会造成有害影响。 |
| 2 | 15°防滴电机 | 当电机正常位置向任何方向倾斜至15°以内任一角度时，垂直滴水，都应无有害影响。 |
| 3 | 防淋水电机 | 与垂直线成60°角范围内淋水应无有害影响。 |
| 4 | 防溅水电机 | 承受任何方向溅水应无有害影响。 |
| 5 | 防喷水电机 | 承受任何方向喷水应无有害影响。 |
| 6 | 防海浪电机 | 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时，电机的进水量应不达到有害的程度。 |
| 7 | 防浸水电机 | 当电机浸入规定压力的水中，经过规定时间后，电机的进水量应不达到有害的程度。 |
| 8 | 潜水电机 | 电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。一般为水密型，对某些类型电机也可允许水进入，但应不达到有害程度。 |